## Standa
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
I | Bộ lưu điện Santak Mã hàng 3C3 Pro 100KS (100KVA/ 90KW) Công nghệ: True Online, Accui gắn ngoài | Bộ | 1 | 673500000 | 673500000
Chi tiết 1 bộ gồm
a | UPS SANTAK 3C3 PRO 100KS | Chiếc | 1 | 450000000 | 450000000
Nguồn vào: 380VAC (L-L) / 220 (L-N)/ Tần số danh định: 42 ~ 72 Hz/ Số pha 3 pha (Dạng sao - 4 dây + dây tiếp đất)
Ngưỡng điện áp 210 ~ 475VAC (L-L) / 121 ~ 274VAC (L-N)/ Hệ số công suất ≥ 0,99, Tương thích với máy phát điện
Nguồn ra: Công suất: 100KVA/ 90 KW - Số pha : 3 pha (Dạng sao - 4 dây + dây tiếp đất)
Điện áp 380VAC (L-L) / 220 (L-N) ± 1%/ Dạng sóng: Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào ắc quy.
Tần số: Đồng bộ với nguồn vào 50/60Hz ± 4Hz hoặc 50/60Hz ± 0,05Hz (chế độ ắc quy)
Hiệu suất 94% (Chế độ điện lưới, ắc quy) >98% (Chế độ ECO)
Kiểu đối nối tải 3 pha (Dạng sao - 4 dây + dây tiếp đất)
CHẾ ĐỘ BYPASS: Quá tải, UPS lỗi
Khả năng chịu quá tải ≥ 110% ~ 125% trong 10 phút, 125% ~ 150% trong vòng 1 phút
Giao diện: Bảng điều khiển: Màn hình LCD và các phím lập trình
LED/LCD hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.
Thời gian chuyển mạch: 0 ms, có công tắc bảo dưỡng, có chức năng EPO
Cổng giao tiếp: RS232, RS485, AS400, EPO, khe thông minh, kiểm soát nhiệt độ ắc qui
Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun
Chức năng N+X: Cho phép kết nối song song lên đến 4 bộ để hoạt động dự phòng đa tầng (N+X), nhân công suất, chia đều tải.
Kích thước (R x D x C) (mm): 600 x 800 x 1876 / S(m2): 0.48
b | Bộ nguồn DC Backup 10 phút - 100% tải | Bộ | 1 | 223500000 | 223500000
1 | Tủ đựng ắc quy DCX A20 | Chiếc | 2 | 15000000 | 30000000
2 | Acquy 12V100AH Ecotek | Chiếc | 40 | 4600000 | 184000000
3 | Phụ kiện đi kèm (Cable liên kết Acquy, MCCB, Cable Power DC<-->UPS) | bộ | 1 | 9500000 | 9500000
4 | Lắp đặt miễn phí toàn quốc, Vận chuyển miễn phí HN và HCM | lần | 1 | 0 | 0
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 673500000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 67350000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 740850000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, Acqui và tủ đựng acqui SX tại Việt Nam
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn